Załącznik nr 19 do SIWZ ZK.211.10.2014

Spis urządzeń i materiałów wymagających wykazania równoważności na etapie składania ofert w przypadku proponowania rozwiązania równoważnego

Zamawiający wymaga wykazania równoważności zastosowanych urządzeń i materiałów w  ofercie w przypadku wskazania innych niż ujętych w dokumentacji projektowej dla następujących urządzeń:

- Aerator

Parametry równoważności brane pod uwagę przez Zamawiającego:

Aerator z kontrolowaną poduszką powietrzną.

- Certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE

- średnica zewnętrzna: 1616 mm,

- wysokość części walcowej: 2000 mm,

- wysokość całkowita – do 3580 mm,

- pojemność czynna – 5,70m3 do 5,80 m3,

- ciśnienie robocze p0=0,6 MPa,

- wyposażony we właz boczny, średnica włazu zgodna z filtrem zaprojektowanym,

- zbiornik wykonany ze stali czarnej,

- zbiorniki zabezpieczone antykorozyjnie następująco:

powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna zbiornika przygotowana według PN-EN 8501-1,2,3 oraz PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystości S.A. 21/2.

grubość powłok malarskich oraz liczba warstw wykonana zgodnie z normą PN-

EN ISO 12944-5, kategoria korozyjności powierzchni: C3, okres trwałości: długi,

- grubość warstw powłoki zewnętrznej:

podkład epoksydowy min 80 μm

farba nawierzchniowa poliuretanowa min 80 μm

- grubość powłoki wewnętrznej zbiornika:

powłoka elastomerowa poliuretanowa lub epoksydowa min 300μm, z atestem PZH,

- Aerator wykonywany jest zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE, kategoria IV, moduł G i

- kontrolowany przez UDT na etapie produkcji i w czasie próby hydraulicznej.

Wyposażenie zbiornika w:

- tarczę rozbryzgową lub lej rozpyłowy (zależnie od kierunku wprowadzania rurociągu wody surowej /pionowo od góry przez dennicę lub poziomo przez pobocznicę),

- króćce ½” pod wodowskaz,

- króciec ½” na dopływie sprężonego powietrza,

- króciec ½” w górnej dennicy do spustu nagromadzonych gazów,

- nogi z ceowników,

- atest PZH i dokumenty UDT w tym paszport kompletny.

- orurowanie PVC, kształtki i rury klejone i łączone na kołnierze, oprzyrządowanie tworzące układ automatycznego utrzymania poduszki powietrznej, w tym m.in. umieszczona w wodowskazie sonda poziomu i zawory elektromagnetyczne Dn20, z cewką 230V ac NC,  - 2 szt.,

- zawory elektromagnetyczne na dopływie powietrza i spuście gazów.

- manometr tarczowy 0-0,6 MPa. montowany na kurku manometrycznym trójdrożnym.

- Zawór spustowy u dołu aeratora.

Aerator wyposażony jest w automatyczny układ kontrolujący poziom zwierciadła wody, utrzymujący stałą wielkość poduszki powietrznej, w której rozdeszczowywana jest surowa woda. Podstawowymi elementami układu jest sonda poziomu montowana wewnątrz rury wodowskazowej i dwa zawory elektromagnetyczne. Poza tym aerator wyposażony jest w zawór regulacyjny, zwrotny i odcinający na dopływie powietrza.

Praca aeratora rozpoczyna się z chwilą włączenia się pompy głębinowej. Woda wpływa do aeratora od góry, a wypływa dołem. Napowietrzanie wody odbywa się dwuetapowo. Woda wpływając do aeratora jest rozdeszczowywana w poduszce powietrznej i gromadzi się w dolnej części, gdzie dostarczane jest w przeciwprądzie powietrze pod wyższym od wody ciśnieniem. W pierwszym etapie następuje głównie odgazowanie wody surowej, niepożądane gazy są z wody usuwane, a w drugim etapie następuje głównie natlenienie wody.

Wielkość poduszki powietrznej w aeratorze ustalana jest automatycznie przez układ kontroli poduszki powietrznej współpracujący z elektromagnetycznym zaworem doprowadzającym powietrze i podobnym zaworem w górnej dennicy do spustu nadmiaru powietrza. Zawory sterowane są z rozdzielni technologicznej stanowiącej wyposażenie aeratora.

Układ zaczyna działać z chwilą otrzymania sygnału o pracy pompy głębinowej. Gdy poduszka powietrzna jest mała układ dopuszcza powietrze z instalacji sprężonego powietrza. W chwili, gdy poduszka przekroczy wyznaczony maksymalny poziom następuje zamknięcie zaworu dopuszczającego powietrze do aeratora. Następnie otwiera się zawór upuszczający powietrze z poduszki powietrznej. Gdy poduszka powietrzna osiągnie poziom minimalny zawór upuszczający powietrze zostaje zamknięty a otwiera się zawór dopuszczający powietrze do aeratora.

Sonda poziomu zamontowana jest wewnątrz przezroczystej rury i z regulacją poduszki w zakresie ok. 5 cm.

- Filtry

Parametry równoważności brane pod uwagę przez Zamawiającego:

Filtr wyposażony w kontrolowaną poduszkę powietrzną. Napowietrzanie wody następuje wewnątrz filtra, eliminując konieczność okresowego czyszczenia (aeratora lub mieszacza). Automatyczny, mechaniczny, układ regulacji wielkości poduszki powietrznej bez użycia urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Certyfikacja:				Odpowiednie oznaczenie CE

Atest:	PZH (lub równoważny) do stosowania do wody przeznaczonej do celów spożywczych. Dokumenty UDT w tym paszport kompletny.

Materiał filtra:				Stal

Ciśnienie robocze:			Nie mniej niż 6,4 bara

Pokrycie zewnętrzne:	Dwuskładnikowa emalia epoksydowa. Grubość powłoki min. 300 µm, uzyskana poprzez trzykrotne nałożenie powłoki 3 x 100 µm, poprzedzone piaskowaniem do SA 2 ½ wg ISO 8501-1

Klasa korozyjności			C5-I

Tryb pracy:				automatyczny

Średnica zewnętrzna:				2100mm

Wysokość części cylindrycznej filtra:	1800mm

Wysokość całkowita filtra:			2940mm   60mm

Napięcie sterujące:			24 VDC

Sterowanie:				binarne, pojedynczym sygnałem 24 VDC

Wyposażenie pojedynczego filtra:

Przepustnice automatyczne:		DN125mm, 4 szt zintegrowane z wspólnym siłownikiem

Rodzaj napędu przepustnic:	pojedynczy siłownik pneumatyczny obsługujący jednocześnie 4 przepustnice

Włazy rewizyjne:	minimum: właz zasypowy górny i boczny oraz właz kontrolny dolny. Średnica włazów zgodna z filtrem zaprojektowanym

Zawór spustowy w dnie zbiornika:  	1 szt. min. Dn40mm

Drenaż:	płytowy, grzybkowy, min. 192 dysz stożkowych o szczelinie 3mm, dno dyszowe (drenaż) bezpośrednio podparte nogami w trzech miejscach. Podpory (nogi) nie mogą wychodzić poza obrys filtra. Dysze w filtrze w wykonaniu ze stali kwasoodpornej lub polipropylenu.

Manometry oraz kurki testowe:			2 kpl na wlocie i wylocie z filtra

Wysokość warstwy podtrzymującej (technicznej) złoże:	 nie mniej niż 20cm

Wysokość złoża warstwy filtracyjnej:			 nie mniej niż 110cm

- Zestaw hydroforowy

Parametry równoważności brane pod uwagę przez Zamawiającego:

Zestaw podnoszenia ciśnienia składający się z 4 pomp w układzie równoległym ma być zamontowany na ramie podstawy, z odpowiednią armaturą i szafą sterowniczą. Powinien zawierać oprogramowanie dostosowane optymalnie do danego zastosowania pozwalające na ustawienie zestawu odpowiednio do projektowanej instalacji.

Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia ma być wykonany zgodnie ze standardem DIN 1988/T5 i  wyposażony w pompy wielostopniowe z silnikami ze zintegrowanymi przetwornicami częstotliwości.

Zadaniem zestawu hydroforowego jest utrzymanie stałego ciśnienia przez ciągłą regulacje prędkości obrotowej pompy.

Osiągi zestawu mają być dopasowywane do zapotrzebowania przez załączenie wymaganej  liczby pomp i pracę równoległą załączonych pomp.

Zamiana pomp jest automatyczna w zależności od obciążenia, czasu i zakłócenia.

- Certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE

- Tłoczone medium – woda

- wydajność w punkcie pracy Q=120dm3/s

- wysokość podnoszenia w punkcie pracy H=4,05-4,1 bara

- Nominalna moc silnika pompy głównej P2=5,5kW

- Częstotliwość 50 Hz

- Rozruch pompy - elektroniczny

- Liczba pomp – 4 pionowych wielostopniowych,

- Wszystkie elementy pomp stykające się z tłoczoną cieczą są wykonane ze stali nierdzewnej. Podstawa i głowica pomp wykonane  z żeliwa. Reszta podstawowych elementów wykonana jest ze stali nierdzewnej.

- Pompa ma posiadać kasetowe uszczelnienie wału (SiC/SiC/EPDM),

- Każda pompa wyposażona w zintegrowany z silnikiem pompy falownik

- Sterowanie pomp od zadanego na wyjściu ciśnienia.

- Zbiorczy kolektor tłoczny i ssawny minimum Dn150mm wykonany ze stali nierdzewnej 304

- Kolektory zbiorcze wyposażone w króćce do podłączenia manometru, przetwornika ciśnienia i przeponowego naczynia ciśnieniowego,

- Płyta podstawy pomp wykonana ze stali nierdzewnej 304

- Każda pompa wyposażona w 2 przepustnice odcinające ręczne i zawór zwrotny motylkowy. Zawory zwrotne wielostrumieniowe są zgodne z DVGW, zawory odcinające z DIN i DVGW.

- Manometr i przetwornik ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA) do sygnalizacji i sterowania układem.

- utrzymanie stałego ciśnienie przez ciągłą regulację prędkości pomp. Osiągi zestawu są dopasowywane do zapotrzebowania przez wył/zał wymaganej liczby  pomp i pracę równoległą załączonych pomp.

-		Zamiana pomp jest automatyczna w zależności od obciążenia, czasu i zakłócenia.

- Sprężarka śrubowa

Parametry równoważności brane pod uwagę przez Zamawiającego:

- Bezolejowa,

- wydajności 0,4 m3/min (FAD)

- max ciśnienie pracy 8 bar

- mocy silnika 3,7 kW

- poziomie hałasu max. 59dB (wersja w obudowie dźwiękochłonnej)

- zbiornik powietrza min. 270dm3 wyposażony w elektroniczny spust kondensatu

- atest PZH lub równoważny

- Dmuchawa

Parametry równoważności brane pod uwagę przez Zamawiającego:

- 	Bezolejowa, bocznokanałowa

-	wydajności 3,2 - 3,3 m3/minutę przy ciśnieniu pracy 0,3bar

-	mocy silnika 4,0 Kw

-	poziomie hałasu max. 75dB

-	prędkość obrotowa 2900 1/min

-	wyposażona w separator wodny po stronie tłocznej

-	atest PZH lub równoważny

- Lampa UV

Parametry równoważności brane pod uwagę przez Zamawiającego:

W celu ciągłej dezynfekcji wody podawanej do instalacji wodociągowej projektuje się lamę UV o parametrach nie gorszych niż:

- moc przyłączeniowa P=800W

- zasilanie U=230V,

- liczba promienników 5 x 130W

- materiał: stal kwasoodporna

- wykończenie: polerowanie na lustro,

- trwałość promienników UV: nie mniej niż 11000 h

- ciśnienie pracy p=10bar

- przepływ nominalny Q=122m3/h przy transmisji T10=95%, dawce 400 J/m2

- średnica przyłączy Dn150,

- układ sterowania przystosowany do pomieszczenia wilgotnego.

- Pompy głębinowe

Parametry równoważności brane pod uwagę przez Zamawiającego:

- Certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE

- Tłoczone medium – woda

- wydajność w punkcie pracy Q=50m3/h

- wysokość podnoszenia w punkcie pracy H=27m – 31m

- Nominalna moc silnika P2=7,5kW

- Częstotliwość 50 Hz

- Sprawność zespołu w punkcie pracy (pompa + silnik) nie mniej niż 55%

- Obroty silnika nie więcej niż n=2900 1/min

- Pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym

- Wbudowany przetwornik temperatury

- Króciec tłoczny nie mniej niż 5 cale

- Rozruch: bezpośredni lub gwiazda/trójkąt

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem wbudowane w pompę,

- Korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawór zwrotny, wykonanie materiałowe - stal chromoniklowa DIN 1.4301

- Zabezpieczenie termiczne silnika czujnikiem zamontowanym w silniku pompy.

- Pomiar temperatury silnika bezpośrednio poprzez przewody zasilające pompę.

- Zabezpieczenie przed uptrast’em – podpływaniem hydrauliki, poprzez wbudowany pierścień oporowy

- Wymienne pierścienie bieżne wirników z NBR

- Ortagonalne łożyska z kanałami piaskowymi w komorach pompy umożliwiającymi wymywanie piasku

- Ceramiczne łożysko osiowe

- Odrzutnik piasku zamontowany na wale silnika

- Mechaniczne uszczelnienie wału z ceramiki i węglików spiekanych

- Połączenie wału pompy z wałem silnika wg standardu NEMA

Ponadto Zamawiający informuje, że szczegółowa specyfikacja techniczna zastosowanych urządzeń i materiałów przedstawiony projektach budowalnych branżowych oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.